위험물

<학습 목표>

위험물의 종류를 이해할 수 있다.

위험물의 성질과 취급 방법에 대하여 알고 설명할 수 있다.

위험물의 종류

위험물이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 물질을 말한다.(위험물안전관리법 제2조).

또한 각 물질의 위험성의 정도에 따라 지정수량을 정하고, 이 지정수량은 위험물안전관리법에서 위험물의 저장․취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정으로 정해서 위험물로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보하고 있다.

위험물은 그 성질에 따라 제1류에서 제6류까지 분류되고 각 물질의 위험성의 정도에 따라 지정수량을 정하고 이 지정수량은 소방법상 각종 인허가 등의 필요한 규제의 기존으로 하고 있다.

표 Ⅴ-1은 위험물 안전관리법 시행령 별표1의 규정에 의한 각 위험물의 품명과 관리번호, 지정수량의 관계를 보여주고 있다.

표 Ⅴ-1 위험물 안전관리법 시행령 별표1의 규정에 의한 각 위험물의 품명

유별	성질	품명		지정수량
제1류	산화성고체	1. 아염소산염류, 2. 염소산염류, 3. 과염소산염류, 4. 무기과산화물		50kg
		5. 브롬산염류, 6. 질산염류, 7. 요오드산염류		300kg
		8. 과망간산염류, 9. 중크롬산염류		1,000kg
		10. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것, 11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		50kg, 300kg 또는 1,000kg
제2류	가연성고체	1. 황화린, 2. 적린, 3. 유황		100kg
		4. 철분, 5. 금속분, 6. 마그네슘		500kg
		7. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것, 8. 제1호 내지 제7호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		100kg 또는 500kg
		9. 인화성고체		1,000kg
제3류	자연발화성물질 및 금수성물질	1. 칼륨, 2. 나트륨, 3. 알킬알루미늄, 4. 알킬리튬		10kg
		5. 황린		20kg
		6. 알칼리금속(칼륨 및 나트륨을 제외한다) 및 알칼리토금속 7. 유기금속화합물(알킬알루미늄 및 알킬리튬을 제외한다)		50kg
		8. 금속의 수소화물, 9. 금속의 인화물, 10. 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물		300kg
		11. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것, 12. 제1호 내지 제11호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		10kg, 20kg, 50kg 또는 300kg
제4류	인화성액체	1. 특수인화물		50L
		2. 제1석유류	비수용성액체	200L
			수용성액체	400L
		3. 알코올류		400L
		4. 제2석유류	비수용성액체	1,000L
			수용성액체	2,000L
		5. 제3석유류	비수용성액체	2,000L
			수용성액체	4,000L
		6. 제4석유류		6,000L
		7. 동식물유류		10,000L
제5류	자기반응성물질	1. 유기과산화물, 2. 질산에스테르류		10kg
		3. 니트로화합물, 4. 니트로소화합물, 5. 아조화합물, 6. 디아조화합물, 7. 히드라진 유도체		200kg
		8. 히드록실아민, 9. 히드록실아민염류		100kg
		10. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것, 11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		10kg, 100kg 또는 200kg
제6류	산화성액체	1. 과염소산, 2. 과산화수소, 3. 질산, 4. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것, 5. 제1호 내지 제4호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것		300kg

위험물의 성질과 취급시 유의 사항

위험물의 유별 공통성질, 저장·취급 및 화재예방의 방법과 소화방법에 대하여 간략히 설명하면 아래와 같다.

제1류 위험물(산화성고체)

공통특성

대부분 무색의 결정 또는 백색의 분말이다.

일반적으로 불연성물질이다.

일반적으로 가열 등에 의하여 분해하여 함유하고 있는 산소를 발생한다(산소공급원)

일반적으로 가연물, 유기물, 그 밖의 산화되기 쉬운 물질과의 혼합물은 가열, 충격, 마찰 등에 의하여 폭발할 위험성이 있다.

그리고 물과 작용하여 열과 산소를 발생시키는 것도 있다.

그림 Ⅴ-1 산화성 물질

저장 및 취급

조해성이 있으므로 습기에 주의하며 용기는 밀폐하여 저장한다.

환기가 양호한 냉암소에 저장한다.

환원제, 산 또는 화기와 가열 위험이 있는 곳으로부터 멀리한다.

가열·충격·마찰 등을 피하고 분해를 촉진하는 약품류 및 가연물과 접촉을 피한다.

용기는 밀봉하고 파손에 의한 위험물의 누설에 주의한다.

소화방법

제1류 위험물은 분해하면서 산소를 방출하기 때문에 연소가 급격하고 위험물 자체의 분해도 빠르게 진행하게 된다. 따라서, 대량의 물로 냉각하여 분해온도 이하로 내림으로써 위험물의 분해와 가연물의 연소속도를 억제할 수 있다.

물과 반응하여 산소를 방출하는 알칼리금속의 과산화물 등에 관련된 화재의 경우 초기단계에서는 탄산수소염류 등을 사용한 분말소화기, 마른모래 등을 이용하여 질식소화 한다.

제2류 위험물(가연성고체)

공통특성

비교적 낮은 온도에서 착화하기 쉬운 이연성, 속연성 물질이고 유독성인 것 또는 연소시 유독가스를 발생하는 것이 있다.

비중은 1보다 크고 물에 녹지 않는다.

모두 무기화합물이며 산소를 함유하고 있지 않기 때문에 강력한 환원성 물질이다.

일반적으로 산화제와의 혼합시 충격 등에 의하여 폭발할 위험이 있다.

그림 Ⅴ-2 가연성 고체

저장 및 취급

점화원을 멀리하고 가열을 피한다.

용기의 파손으로 위험물의 누설에 주의한다.

산화제와의 접촉을 피한다.

금속분은 산 또는 물과의 접촉을 피한다.

저온의 어두운 곳에 보관한다.

소화방법

일반적으로 물, 거품, 건조제 등으로 소화한다.

주수에 의하여 발연하는 것(황화린)은 마른모래 등으로 질식소화하거나 금속화재용 분말소화제를 이용한다.

제3류 위험물(자연발화성물질 및 금수성물질)

공통특성

공기중에 노출되거나 물(수분)과 접촉하는 경우 직접적인 발화위험이 있다.

황린과 같이 자연발화성(공기중 발화 위험성)만을 가지고 있는 물품, 알칼리금속과 같이 금수성(물과 접촉시 발화하거나 가연성 또는 유독성의 가스를 발생하는 위험성)만을 가진 물품도 있지만, 자연발화성과 금수성의 위험성을 모두 갖는 물질이 많다.

저장 및 취급

금수성물질은 용기의 파손과 부식을 막고 수분의 접촉을 방지한다.

물과 접촉하여 가연성가스를 발생하므로 화기로부터 멀리한다.

보호액 속에 위험물을 저장할 경우 위험물의 보호액 표면에 노출되지 않게 한다.

다량을 저장할 경우는 소분하여 차가운 곳에 저장한다.

자연발화성물품은 공기와의 접촉을 피한다(황린은 물속에 저장)

그림 Ⅴ-3 발화성 물질

소화방법

금수성물질의 소화에는 탄산수소염류 등을 이용한 분말소화약제 등 금수성 위험물에 적응성이 있는 분말소화 약제를 이용한다.

자연발화성만 가진 위험물(황린)의 소화에는 물 또는 강화액 포와 같은 물계통의 소화제를 사용하는 것이 가능하다. 또한 마른모래, 팽창질석과, 진주암은 제3류 위험물 전체의 소화에 사용할 수 있다.

제4류 위험물(인화성액체)

공통특성

화기 등에 의한 인화, 폭발의 위험이 크다.

액비중은 1보다 작은(물보다 가벼운) 것이 많다.

물에는 녹지 않는 것이 많다.

증기비중은 1보다 커서 낮은 곳에 체류하고 낮게 멀리 이동한다.

일반적으로 전기의 부도체로 정전기가 축적되기 쉽고 정전기의 방전불꽃에 의하여 인화하는 것도 있다

액체는 유동성이 있고 화재의 확대위험이 있다.

저장 및 취급

저장 취급시 인하점이하로 유지하여야 한다.

용기는 밀전 밀봉하고, 액체나 증기의 누출을 방지하여야 한다.

통풍이 잘되는 냉, 암소에 저장 취급하여야 한다.

화기나 점화원으로부터는 멀리 떨어져서 저장 취급하여야 한다.

정전기 발생에 주의하고 정전기에 의한 재해를 예방하는 조치를 하여야 한다.

시냇물, 하수구 등에 유출되지 않도록 한다.

그림 Ⅴ-4 인화성 물질

소화방법

포(거품), 이산화탄소, 할로겐화물, 분말, 무상의 강화액 등으로 소화한다. 비중이 1보다 작은 위험물의 화재에 주수하면 위험물이 부유하여 화재면을 확대시키기 때문에 일반적으로 물에 의한 소화는 적당하지 않다.

주수소화는 할 수 없으나 무상인 경우에는 사용이 가능하다.

수용성의 위험물화재에는 수용성이 아닌 특수한 내알코올포(수용성 위험물용 포소화약제)를 사용한다.

제5류 위험물(자기반응성 물질)

공통특성

고체 또는 액체로 비중이 1보다 크며 연소하기 쉬운 물질이다.

산소를 함유하고 있기 때문에 자기연소성이 있는 것이 많다.

가열, 충격, 마찰 등에 의해 발화하고 폭발하는 것이 많다.

저장 및 취급

점화원, 열기 및 분해를 촉진시키는 물질로부터 멀리한다.

용기의 파손 및 균열방지와 함께 실온, 습기, 통풍에 주의한다.

화재발생시 소화가 곤란하므로 소분하여 저장한다.

용기는 밀전, 밀봉하고 포장외부에 화기엄금, 충격주의 등 주의사항 표시를 한다.

다른 위험물과 같은 장소에 저장하지 않도록 한다.

눈이나 피부에 접촉시 비누액 또는 다랑의 물로 씻는다.

유기과산화물이 새거나 오염한 것 또는 낡은 것은 질석이나 진주암 같은 불연성 물질을 사용하여 흡수 또는 혼합해서 제거한다. 유기과산화물을 흡수한 흡수제를 모을 경우에 강철제의 공구를 사용해서는 안 된다.

그림 Ⅴ-5 폭발성 물질

소화방법

일반적으로 대량의 물이 가장 효과적이고 포(거품)도 사용할 수 있다.

폭발위험이 있으므로 안전거리를 유지하여야 한다.

제6류 위험물(산화성액체)

공통특성

모두 불연성이나 산화성이 강하다.

물과 격렬하게 반응하는 것이 있다.

부식성이 있고 피부를 손상시키며, 증기는 유해하다.

저장 및 취급

물, 가연물, 유기물, 고체의 산화제와의 접촉을 피한다.

저장용기는 내산성인 것이어야 한다.

용기를 밀봉하고, 파손으로 위험물이 새나오지 않도록 한다.

만일의 경우 피부에 닿으면 즉시 세척하여야 한다.

화기, 직사광선은 피하여 저장한다.

소화방법

연소물에 대응한 소화법으로 소화하고 2차 재해의 방지도 고려하여야 한다.

상황에 따라 다량의 물을 사용하지만 위험물이 비산하지 않도록 주의한다.

유출사고시에는 마른모래를 뿌리거나 중화제로 중화한다.

재해현장 위쪽에 위치하고 발생하는 가스에 대비하여 안전장구를 착용한다.